Predmet: Električne instalacije

Tema: Zaštita od previsokog napona –dodira-

- ZAŠTITNO IZOLOVANJE-izolovanje kućišta i djelova opreme koje u normalnim uslovima rada nisu pod naponom ali u slučaju geške mogu dospjeti pod napon.ž

-IZOLOVANJE STAJALIŠTA sprječava da se pri dodiru predmeta pod naponom strujno kolo zatvori preko čovjeka na stajalištu.Dozvoljeno je samo za prijemnike koji su trajno postavljeni a širina mora biti najmanje 1,25m

-IZOLOVANJE POMOĆU PRENOSIVIH APARATA I PRIBORA: izolaciona motka,izolaciona kliješta,izolacione rukavice,monterski alat i instrumenti sa izolovanim ručicama

2. Mali napon je pogonski napon od 42 V primjenjuje se u onim mjestima gdje je opasnost od električnog udara povećana zbog vlažnihstajališta i djelova opreme koji su dobri provodnici  gdje su podovi uglavnom metalni.

3. NULOVANJE treba da spriječi da se previsok napon dodira održi na djelovima instalacije koji ne pripadaju strujnom krugu. Zaštita nulovanjem se izvodi tako što s svi metalni djelovi uređaja koji nisu pod naponom ali u slučaju kvara ili greškom rukovaoca mogu doći pod napon i vezuju se sa nultim provodnikom. Pošto je nulti provodnik uzemljen metalni djelovi uređaja se spajaju sa zemljom tako da kratak spoj faznog provodnika sa kućištem izaziva struju dovoljno veliku da osigurač pregori. Pregorjevanjem osigurača kvar se ne otklanja ali se isključuje mogućnost da dođe do nesreće ma koliko da je pregorjevanje osigurača bilo brzo taj vremenski period mogao bi biti opasan. Zbog toga se uslovima za izvođenje nulovanja predviđa da napon dodira tokom proticanja struje greške ne smije biti veći od 65 V. Da bi osigurač brzo i efikasno djelovao mora struja greške Ig biti veća ili jednaka struji isključenja osigurača.